## VESSEN FSS
Конденсационный котёл напольного типа серии VESSEN FSS
|  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | FSS 250 | FSS 350 | FSS 450 | FSS 550 | FSS 650 | FSS 750 | FSS 850 | FSS 950 | FSS 1050
| Date/ Дата: |  |  | Теплоемкость
| Number Certificate / № сертификации |  |  | Максимальная мощность нагрева | kW | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050
|  |  |  | Минимальная мощность нагрева | kW | 56.3 | 75 | 89 | 114 | 110 | 125 | 135 | 146 | 150
|  |  |  | Максимальная тепловая мощность (80°C / 60°C) | kW | 243.1 | 341 | 440.6 | 534.7 | 632.8 | 730 | 827.5 | 924.8 | 1023
|  |  |  | Минимальная тепловая мощность (80°C / 60°C) | kW | 55 | 73.4 | 86.6 | 111.5 | 107.7 | 122 | 132 | 142.5 | 146.5
|  |  |  | Максимальная тепловая мощность (70°C / 50°C) | kW | 253.2 | 355 | 458 | 557 | 659 | 760 | 861 | 963 | 1065
|  |  |  | Минимальная тепловая мощность (70°C / 50°C) | kW | 57.7 | 77 | 91 | 117 | 113 | 128 | 139 | 150 | 154
|  |  |  | Максимальная тепловая мощность (50°C / 30°C) | kW | 263.2 | 369.2 | 475 | 578.8 | 685.7 | 790.1 | 895 | 1000.8 | 1106.5
|  |  |  | Минимальная тепловая мощность (50°C / 30°C) | kW | 60.4 | 80.6 | 95.6 | 122.5 | 118.5 | 134.7 | 145.2 | 157 | 161.4
Тепловая эффективность
|  |  |  | КПД @ Pмакс. (80°C / 60°C) | % | 97.2 | 97.3 | 97.9 | 97.2 | 97.4 | 97.3 | 97.4 | 97.3 | 97.4
|  |  |  | КПД @ Pмин. (80°C / 60°C) | % | 97.7 | 97.8 | 97.3 | 97.8 | 97.9 | 97.6 | 97.8 | 97.6 | 97.7
|  |  |  | КПД @ Pмакс. (70°C / 50°C) | % | 101.3 | 101.4 | 102 | 101.2 | 101.4 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.4
General Info - Общие сведения об изделии |  |  |  | КПД @ Pмин. (70°C / 50°C) | % | 102.5 | 102.6 | 102.4 | 102.6 | 102.8 | 102.7 | 102.7 | 102.6 | 102.6
|  |  |  | КПД @ Pмакс. (50°C / 30°C) | % | 105.3 | 105.5 | 105.6 | 105.2 | 105.5 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.4
Type / Тип (модель): |  | VESSEN FSS |  | КПД @ Pмин. (50°C / 30°C) | % | 107.3 | 107.5 | 107.4 | 107.5 | 107.7 | 107.8 | 107.6 | 107.5 | 107.6
Serial no /Зaводской номер: |  |  |  | КПД @ 30% (30°C) | % | 108.1 | 108.2 | 108.3 | 108.3 | 108.4 | 108.2 | 108.2 | 108.3 | 108.1
Working Type /Тип работы |  | Premix |  | Циркуляция горячей воды для бытовых нужд
Fuel Type / Вид топлива: |  | Gas |  | Диапазон регулирования температуры при использовании внешнего накопительного бака. | °C | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65 | 10-65
CAPACITY /ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: | ЕД. ИЗМ. |  |  | Центральный отопительный контур
Max. Capacity / Макс.Производительность : | kw (кВт) |  |  | Максимальная рабочая температура | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Max.Thermal Output Capacity / Макс. Тепловая производительность ( 80° C/ 60° C): | kw (кВт) |  |  | Объём воды | L | 25 | 32 | 40 | 47 | 54 | 62 | 69 | 76 | 84
Min. Thermal Output Capacity / Мин. Тепловая производительность ( 80° C/ 60° C): | kw (кВт) |  |  | Максимальное рабочее давление | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Max. Thermal Output Capacity / Макс. Тепловая производительность (50°C/30°C): | kw (кВт) |  |  | Минимальное рабочее давление | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Min. Thermal Output Capacity / Мин. Тепловая производительность (50°C/30°C): | kw (кВт) |  |  | Сопротивление воды при ΔT = 20 °C | mbar | 250 | 260 | 260 | 280 | 270 | 280 | 300 | 290 | 310
EFFICIENCY / КПД : |  |  |  | Газовые спецификации
%30 (30° C) | % |  |  | Тип газа | - | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31
CENTRAL HEATING CIRCUIT /КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  | Входное давление газа (G20) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Max. Operating Temperature /Макс. Рабочая температура | ° C |  |  | Входное давление газа (G31) | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Quantity of Water /Количество воды | lt (лт) |  |  | Максимальный расход газа | Nm³/h | 26.06 | 36.48 | 46.91 | 57.33 | 67.76 | 78.18 | 88.61 | 99.03 | 109.45
Max. Operating Pressure /Макс. рабочее давление | bar (бар) |  |  | Минимальный расход газа | Nm³/h | 5.87 | 7.82 | 9.28 | 11.88 | 11.47 | 13.03 | 14.07 | 15.22 | 15.64
Min. Operating Pressure /Мин. рабочее давление | bar(бар) |  |  | Характеристики горения
GAS SPECIFICATIONS /ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗА |  |  |  | Максимальная температура дымовых газов (50/30 °C) | °C | 52.4 | 52.6 | 54.7 | 55.2 | 55.3 | 55.7 | 56.2 | 57.5 | 57.1
Gas Type /Тип газа | G20 |  |  | Максимальная температура дымовых газов (70/50 °C) | °C | 62.1 | 62.4 | 64.5 | 64.6 | 64.9 | 65.4 | 65.9 | 67.5 | 68.8
Gas Inlet Pressure /Давление газа на входе (G20) | mbar(мбар) |  |  | Максимальная температура дымовых газов (80/60 °C) | °C | 69.4 | 72.1 | 74.6 | 74.2 | 74.5 | 75.1 | 75.6 | 78.2 | 79.5
COMBUSTION DATA /ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ |  |  |  | NOx Emission Class (EN 15502-1+A1) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Max. Exhaust Gas Temperature /Макс. Температура дымовых газов ( 80° C/ 60° C): | ° C |  |  | Электрические характеристики
Flue Gas Flow Rate / Расход дымовых газов: | kg/h |  |  | Электропитание | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50
NOX Class /Класс NOX |  |  |  | Класс защиты | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D
CONNECTION SPECIFICATIONS/ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |  |  |  | Энергопотребление | W | 260 | 280 | 350 | 400 | 520 | 700 | 780 | 850 | 930
Condensing Connection /Конденьсационное подключение | Ø |  |  | Ток предохранителя | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Waste Gas Output Connection/ Подключение выхода отработанного газа | mm (мм) |  |  | Характеристики цепи
Gas Connection/ Подключение газа | Ø |  |  | Диаметр газового подключения | inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2"
Hot/Cold Water Connection/Подключение горячей / холодной воды | Ø |  | Date/Дата изготовления: | Диаметр входа/выхода контура центрального отопления | inch | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2"
|  |  | Company /Компания :: ООО "ВЕССЕН" | Общие характеристики
G20-Натуральный газ |  |  |  | Собственный вес | kg | 200 | 222 | 255 | 291 | 351 | 500 | 540 | 630 | 700
|  |  |  | Диаметр дымохода (Ø) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Date/Дата изготовления: |  |  |  | G20 Природный газ, Сжиженный нефтяной газ
Company /Компания : : ООО "ВЕССЕН"
Note on B13: Seher SAFAK: Bu kısımda bizim bilgilerimiz olacak, değişmeyecek.
Note on D14: Seher SAFAK: Bu kısma müşteri bilgileri yazılacak
Note on D25: Seher SAFAK: Bu kısma ürün seri nosu yazılacak
ПАСПОРТ
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
*Основное и вспомогательное оборудование и все компоненты, используемые в VESSEN FSS 250, 350,450,550,650,750,850,950,1050.
ООО "ВЕССЕН" Гарантирует конденсационные котлы в течение 1 года,начиная с даты
ввода в эксплуатацию при обслуживании, наладке, условиях эксплуатации и соответствующем механике,химические и термические эффекты, описанные здесь.
* Обратите внимание, что данная гарантия действительна только в том случае, если устройство (-я) введено в эксплуатацию и поддерживается нашими
* ООО "ВЕССЕН" за собой право вносить любые изменения и/или поправки в продукт в любое время в целях улучшения.
УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ :
* Клиент не следует инструкциям, указанным в руководстве по монтажу, пуско-наладке и использованию.
* Пуско-наладочные работы, использование или ремонт выполняются неквалифицированными специалистами, необученными компанией ООО "ВЕССЕН"
*Материалы хранятся не в первичной защитной коробке.
*Материалы были повреждены в процессе транспортировки или хранения.
*Электричество подключено неверно, подведен неправильный вольтаж или вольтаж постоянно меняется.
*Клиент использует топливо ненадлежащего качества, добавляет какие-либо вещества в газ или запускает горелку без газа.
*Любые посторонние предметы попадут в устройство во время монтаж и пуско-наладки.
Был неправильно подобран продукт (размеры, мощность и т.д.).
*В результате природных катаклизмов оборудованию были нанесены повреждения.
*У клиента нет гарантийной карты.
*На гарантийной форме нет печати торговой организации и сервисной службы.
*Есть какие-либо изменения в гарантийной карте или на продукте нет серийного номера.
*Наши квалифицированные службы определяют условия, при которых распространяется гарантия. В случае, если по близости нет квалифицированного органа, условия определяет наш завод.
*Клиент может обратиться в суд с этим решением через общество защиты потребителей, имея с собой отчет эксперта.
Seller & Producer Company / Фирма продавец и изготовитель: ООО "ВЕССЕН"
Address/ Адрес:
Россия г. Москва, ул. Москворечье д.4к6 пом. 14/1
Tel / Телефон : +7 903 107 43 42